师环监审字〔2019〕41 号

关于准东产业园区污水处理配套设施建设项目（二期）环境

影响报告书的批复

新疆生产建设兵团第十二师二二二团城镇服务管理中心：

你单位报送的由中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的《准东产业园区污水处理配套设施建设项目（二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十二师222团团部西北侧12km处，项目四周均为空地，中心地理坐标为E 87°47'38.43"，N 44°21'17.70"。

污水处理规模：近期5000m3/d，远期30000 m3/d，近期分两期建设，本项目为近期工程中二期建设，处理规模2500 m3/d。

项目一期建设规模2500 m3/d，一级预处理阶段采用“粗格栅+提升泵+细格栅+曝气沉砂池”处理工艺，二级处理阶段采用“改良脱氮A2O”处理工艺，深度处理阶段采用“高效沉淀池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒”处理工艺。主要建设内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、生化池、深度处理间、脱水机房、污泥储池、鼓风机房及配电室、值班室、中控室等，配套建设管网11203米。一期建设于2018年7月取得环评批复（师环监审字〔2018〕33号 ）。因准东产业园区污水处理厂为中央环保督察整改项目，按照整改要求，待

二期建设完成后，两期一并完成竣工环境保护验收。

二期建设规模：项目占地17940m2，主要处理团部生活污水和兵团准东产业园区企业生产废水。采用“强化脱氮改良脱氮A2O+高效沉淀+转盘滤池”处理工艺。建设内容：新建业务用房、事故池、生化池、深度处理间、接触消毒池、除臭间、锅炉房、变配电室、中水提升泵房、中水库等，配套建设从污水处理厂出水口到中水库的进水管网200m，从中水库到污水处理厂南侧经济林回用管网1000m。

项目总投资3097.83万元，其中环保投资546.5万元。

二、项目符合《“十三五”时期兵团环境保护规划》、《新疆兵团准东产业园区总体规划》及《兵团222团（北亭镇）总体规划》。根据中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的《十二师222团团部（北亭镇）污水处理厂及排水管网一期工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的评价结论、技术审查意见。从环境保护的角度考虑，原则同意该项目按照《报告书》所列地点、性质、规模，采用的生产工艺及环境保护措施的建设。

三、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护管理。防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响。重点加强对管网沿线施工过程的管理；落实“六个百分百”扬尘污染防治措施，特别是对建筑施工场地进出口的路面进行硬化并保持清洁，拉运散装物料的车辆加盖篷布，防止散落。施工结束后，做好场地平整和生态恢复。

（二）落实水污染防治措施。污水处理厂进水水质标准满足报告书设计要求，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）规定。排水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。达标后尾水冬储夏灌。各污水处理构筑物边侧及池底均须按设计采取相应防渗措施，避免污染地下水；设置地下水水质观测井，定期监测。

（三）落实固废污染防治措施。采用“机械脱水”污泥处理工艺，满足《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GBT 23485-2009）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)限值要求的，可及时清运至二二二团生活垃圾填埋场处置。落实临时贮存点的防渗、防溢散、防臭措施，避免产生二次污染。

废离子交换树脂（HW900-015-13）属于危险废物，集中收集后交由有资质的单位处置，并严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定。

（四）落实废气污染防治措施。运营期废气主要为预处理工段、生化池和污水脱水机房等产生的恶臭，经离子除臭装置处理后由15m高的排气筒排放；污水处理厂周围应建设绿化带。厂界恶臭污染物浓度须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准限值要求。

（五）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备、合理布局，采取减振、隔声等措施，确保敏感点满足声环境质量标准，排放标准执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）按照排污口设置及规范化整治管理的相关规定设置各类排污口，按要求标识。安装在线自动监控设施并联网。

（七）总量控制指标。项目二期工程COD：36.5t/a，NH3-N:3.7t/a 。

四、在工程运营的过程中，应建立畅通的公众参与平台。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。在施工招标文件和施工合同招标文件中明确环保条款和责任。

工程竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可投入正式运行。

五、建设及运营单位应进一步健全和完善各项环境管理制度和运行台账，加强生产及配套环保设施的运行维护和管理，确保项目区内污染治理设施各项污染因子稳定达标排放，及时消除事故隐患，并满足总量控制及减排核查和相关要求。制定详细风险事故应急预案，确保发生事故时可及时得到妥善处理。

六、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告书报我局重新审核。

七、我局委托师环境监察支队和二二二团环保工作站负责日常监督检查和执法工作。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表分送以上监督管理机构，并按规定接受各级环境保护主管部门的日常监督检查。

2019年9月28日

十二师生态环境局                        2019年9月28日印发